          Расчёт теплопотерь при заложенной толщине теплои-
золяционного слоя, взятой из таблиц «Толщины изоляции»,

предложенной ОАО НГТЭ. На примере подающего трубопрово-да, диаметром 530 мм, воздушная прокладка, относительно
нормативных теплопотерь ( СНиП 41-03-2003, табл. 2).

 Согласно СНиП 41-03-2003, табл. 2, для трубопровода диамет-

ром 530 мм , для расчётной температуры теплоносителя 90 град. С нормативные теплопотери на одном погонном метре

трубы равны  88,2 Вт/м2 (получено интерполированием) !

 Исходя из производной формулы для расчёта теплопотерь по

заданной толщине теплоизоляционного слоя

                                   
[image: image1.wmf]2()

2

ln2

KÒâÒí

q

d

R

d

pl

d

pl

-

=

+

+

 , где для d= 0,53 м

[image: image2.wmf] 
[image: image3.wmf]l

= 0,07 (в соответствии СНиП 41-03-2003, п. 6.1.3, ТУ5769-
      002-13949929-2005, табл. 6), материал СУХОЙ;

К= 1,15- СП 41-103, табл 1;                                    Тв=90(подающая) –расчётная температура, соответствую-

     щая 150 град. С;

Тн= - 8,7 (среднегодовая температура для Новосибирска);

   
[image: image4.wmf]d

= 0,06 – таблица «Толщина изоляции» от ОАО НГТЭ;
R=0,02- СП 41-103, табл.3:

               
[image: image5.wmf]2*3,14*0,07*1,15*(908,7)

239,4/2!!!

0,532*0,06

ln2*3,14*0,07*0,02

0,53

qÂòì

+

==

+

+


Выходит, что при заданной ОАО НГТЭ толщине теплоизоля-

ции для трубопровода, диаметром 530 мм теплопотери будут
( так как это заложено в проектной документации для проведе-

ния ремонтов, т.е. ещё до выполнения работ) превышать нор-
мативные как минимум ( без учёта потерь на обратной трубе

и ошибок в монтаже) : 
[image: image6.wmf]239,4

2,7

88,2

=

, т.е в 2,7 раза!!!

 Для сравнения: при       
[image: image7.wmf]l

=0,037 Вт/м2 (заложено в таблице

«Толщина теплоизоляции», ОАО НГТЭ) q= 130 Вт/м2, что
так же больше нормативов в 1,5 раз!!

При тех же условиях( 
[image: image8.wmf]l

=0,07) для диаметра 1020 мм q=373Вт/м2!
Норма для трубопровода , диаметром 1020 мм- 147 Вт/м2, т.е.

превышение составляет в 2,5 раз!!
PAGE  
2

_1386329857.unknown

_1386333594.unknown

_1386333644.unknown

_1386333666.unknown

_1386333624.unknown

_1386330728.unknown

_1386331312.unknown

_1386329623.unknown

